## Лист1
№ | Нормативное возмущение | Место КЗ | Время ликвидации КЗ, мс
1 | Отключение сетевого элемента основной защитой при однофазном КЗ с неуспешным АПВ | КВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС – Ангара № 1 вблизи Богучанской ГЭС | 80
2 | Отключение сетевого элемента основной защитой при двухфазном КЗ на землю с неуспешным АПВ | КВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС – Ангара № 1 вблизи Богучанской ГЭС | 80
3 | Отключение сетевого элемента основной защитой при однофазном КЗ с отказом одного выключателя | КВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС – Ангара № 1 вблизи Богучанской ГЭС | 255
4 | Отключение сетевого элемента основной защитой при однофазном КЗ с отказом одного выключателя | КВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС – Ангара № 1 вблизи Богучанской ГЭС | 255
5 | Отключение сетевого элемента основной защитой при однофазном КЗ с отказом одного выключателя | КВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС – Ангара № 2 вблизи Богучанской ГЭС | 255
6 | Отключение сетевого элемента основной защитой при однофазном КЗ с отказом одного выключателя | КВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС – Ангара № 2 вблизи Богучанской ГЭС | 255
7 | Отключение сетевого элемента основной защитой при однофазном КЗ с неуспешным АПВ | КВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС – Ангара № 1 вблизи ПС 500 кВ Ангара | 85
8 | Отключение сетевого элемента основной защитой при двухфазном КЗ на землю с неуспешным АПВ | КВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС – Ангара № 1 вблизи ПС 500 кВ Ангара | 85
9 | Отключение сетевого элемента основной защитой при однофазном КЗ с отказом одного выключателя | КВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС – Ангара № 1 вблизи ПС 500 кВ Ангара | 324
10 | Отключение сетевого элемента основной защитой при однофазном КЗ с отказом одного выключателя | КВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС – Ангара № 1 вблизи ПС 500 кВ Ангара | 324
11 | Отключение сетевого элемента основной защитой при однофазном КЗ с отказом одного выключателя | КВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС – Ангара № 2 вблизи ПС 500 кВ Ангара | 324
12 | Отключение сетевого элемента основной защитой при однофазном КЗ с отказом одного выключателя | КВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС – Ангара № 2 вблизи ПС 500 кВ Ангара | 324
13 | Отключение сетевого элемента основной защитой при однофазном КЗ с неуспешным АПВ | КВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС – Озерная вблизи Богучанской ГЭС | 80
14 | Отключение сетевого элемента основной защитой при двухфазном КЗ на землю с неуспешным АПВ | КВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС – Озерная вблизи Богучанской ГЭС | 80
15 | Отключение сетевого элемента основной защитой при однофазном КЗ с отказом одного выключателя | КВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС – Озерная вблизи Богучанской ГЭС | 255
16 | Отключение сетевого элемента основной защитой при однофазном КЗ с отказом одного выключателя | КВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС – Озерная вблизи Богучанской ГЭС | 255
17 | Отключение сетевого элемента основной защитой при однофазном КЗ с неуспешным АПВ | КВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС – Озерная вблизи ПС 500 кВ Озерная | 85
18 | Отключение сетевого элемента основной защитой при двухфазном КЗ на землю с неуспешным АПВ | КВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС – Озерная вблизи ПС 500 кВ Озерная | 85
19 | Отключение сетевого элемента основной защитой при однофазном КЗ с отказом одного выключателя | КВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС – Озерная вблизи ПС 500 кВ Озерная | 311
20 | Отключение сетевого элемента основной защитой при однофазном КЗ с отказом одного выключателя | КВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС – Озерная вблизи ПС 500 кВ Озерная | 311
21 | Отключение сетевого элемента основной защитой при однофазном КЗ с неуспешным АПВ | ВЛ 220 кВ Богучанская ГЭС – Приангарская № 1 вблизи Богучанской ГЭС | 80
22 | Отключение сетевого элемента основной защитой при трехфазном КЗ с неуспешным АПВ | ВЛ 220 кВ Богучанская ГЭС – Приангарская № 1 вблизи Богучанской ГЭС | 80
23 | Отключение сетевого элемента основной защитой при однофазном КЗ с отказом одного выключателя | ВЛ 220 кВ Богучанская ГЭС – Приангарская № 1 вблизи Богучанской ГЭС | 269
24 | Отключение сетевого элемента основной защитой при однофазном КЗ с отказом одного выключателя | ВЛ 220 кВ Богучанская ГЭС – Приангарская № 1 вблизи Богучанской ГЭС | 269
25 | Отключение сетевого элемента основной защитой при однофазном КЗ с отказом одного выключателя | ВЛ 220 кВ Богучанская ГЭС – Приангарская № 2 вблизи Богучанской ГЭС | 269
26 | Отключение сетевого элемента основной защитой при однофазном КЗ с отказом одного выключателя | ВЛ 220 кВ Богучанская ГЭС – Приангарская № 2 вблизи Богучанской ГЭС | 269
27 | Отключение сетевого элемента основной защитой при однофазном КЗ с неуспешным АПВ | ВЛ 220 кВ Богучанская ГЭС – Приангарская № 1 вблизи ПС 220 кВ Приангарская | 80
28 | Отключение сетевого элемента основной защитой при трехфазном КЗ с неуспешным АПВ | ВЛ 220 кВ Богучанская ГЭС – Приангарская № 1 вблизи ПС 220 кВ Приангарская | 80
29 | Отключение сетевого элемента основной защитой при однофазном КЗ с отказом одного выключателя | ВЛ 220 кВ Богучанская ГЭС – Приангарская № 1 вблизи ПС 220 кВ Приангарская | 269
30 | Отключение сетевого элемента основной защитой при однофазном КЗ с неуспешным АПВ | ВЛ 220 кВ Богучанская ГЭС – Приангарская № 2 вблизи ПС 220 кВ Приангарская | 80
31 | Отключение сетевого элемента основной защитой при трехфазном КЗ с неуспешным АПВ | ВЛ 220 кВ Богучанская ГЭС – Приангарская № 2 вблизи ПС 220 кВ Приангарская | 80
32 | Отключение сетевого элемента основной защитой при однофазном КЗ с отказом одного выключателя | ВЛ 220 кВ Богучанская ГЭС – Приангарская № 2 вблизи ПС 220 кВ Приангарская | 269
33 | Отключение сетевого элемента основной защитой при однофазном КЗ с неуспешным АПВ | ВЛ 500 кВ Ангара – Озерная вблизи ПС 500 кВ Ангара | 85
34 | Отключение сетевого элемента основной защитой при двухфазном КЗ на землю с неуспешным АПВ | ВЛ 500 кВ Ангара – Озерная вблизи ПС 500 кВ Ангара | 85
35 | Отключение сетевого элемента основной защитой при однофазном КЗ с отказом одного выключателя | ВЛ 500 кВ Ангара – Озерная вблизи ПС 500 кВ Ангара | 324
36 | Отключение сетевого элемента основной защитой при однофазном КЗ с отказом одного выключателя | ВЛ 500 кВ Ангара – Озерная вблизи ПС 500 кВ Ангара | 324
37 | Отключение сетевого элемента основной защитой при однофазном КЗ с неуспешным АПВ | ВЛ 500 кВ Ангара – Озерная вблизи ПС 500 кВ Озерная | 85
38 | Отключение сетевого элемента основной защитой при двухфазном КЗ на землю с неуспешным АПВ | ВЛ 500 кВ Ангара – Озерная вблизи ПС 500 кВ Озерная | 85
39 | Отключение сетевого элемента основной защитой при однофазном КЗ с отказом одного выключателя | ВЛ 500 кВ Ангара – Озерная вблизи ПС 500 кВ Озерная | 311
40 | Отключение сетевого элемента основной защитой при однофазном КЗ с отказом одного выключателя | ВЛ 500 кВ Ангара – Озерная вблизи ПС 500 кВ Озерная | 311
41 | Отключение сетевого элемента основной защитой при однофазном КЗ с неуспешным АПВ | ВЛ 500 кВ Ангара – Камала-1 вблизи ПС 500 кВ Ангара | 85
42 | Отключение сетевого элемента основной защитой при двухфазном КЗ на землю с неуспешным АПВ | ВЛ 500 кВ Ангара – Камала-1 вблизи ПС 500 кВ Ангара | 85
43 | Отключение сетевого элемента основной защитой при однофазном КЗ с отказом одного выключателя | ВЛ 500 кВ Ангара – Камала-1 вблизи ПС 500 кВ Ангара | 324
44 | Отключение сетевого элемента основной защитой при однофазном КЗ с отказом одного выключателя | ВЛ 500 кВ Ангара – Камала-1 вблизи ПС 500 кВ Ангара | 324
45 | Отключение сетевого элемента основной защитой при однофазном КЗ с неуспешным АПВ | ВЛ 500 кВ Ангара – Камала-1 вблизи ПС 500 кВ Камала-1 | 85
46 | Отключение сетевого элемента основной защитой при двухфазном КЗ на землю с неуспешным АПВ | ВЛ 500 кВ Ангара – Камала-1 вблизи ПС 500 кВ Камала-2 | 85
47 | Отключение сетевого элемента основной защитой при однофазном КЗ с отказом одного выключателя | ВЛ 500 кВ Ангара – Камала-1 вблизи ПС 500 кВ Камала-3 | 337
48 | Отключение сетевого элемента основной защитой при однофазном КЗ с отказом одного выключателя | ВЛ 500 кВ Ангара – Камала-1 вблизи ПС 500 кВ Камала-4 | 337
49 | Отключение сетевого элемента основной защитой при однофазном КЗ с неуспешным АПВ | ВЛ 220 кВ Приангарская – Раздолинская № 1 вблизи ПС 220 кВ Приангарская | 80
50 | Отключение сетевого элемента основной защитой при трехфазном КЗ с неуспешным АПВ | ВЛ 220 кВ Приангарская – Раздолинская № 1 вблизи ПС 220 кВ Приангарская | 80
51 | Отключение сетевого элемента основной защитой при однофазном КЗ с отказом одного выключателя | ВЛ 220 кВ Приангарская – Раздолинская № 1 вблизи ПС 220 кВ Приангарская | 279
52 | Отключение сетевого элемента основной защитой при однофазном КЗ с неуспешным АПВ | ВЛ 220 кВ Приангарская – Раздолинская № 1 вблизи ПС 220 кВ Раздолинская | 80
53 | Отключение сетевого элемента основной защитой при трехфазном КЗ с неуспешным АПВ | ВЛ 220 кВ Приангарская – Раздолинская № 1 вблизи ПС 220 кВ Раздолинская | 80
54 | Отключение сетевого элемента основной защитой при однофазном КЗ с отказом одного выключателя | ВЛ 220 кВ Приангарская – Раздолинская № 1 вблизи ПС 220 кВ Раздолинская | 279
55 | Отключение сетевого элемента основной защитой при однофазном КЗ с неуспешным АПВ | ВЛ 220 кВ Приангарская – Раздолинская № 2 вблизи ПС 220 кВ Приангарская | 80
56 | Отключение сетевого элемента основной защитой при трехфазном КЗ с неуспешным АПВ | ВЛ 220 кВ Приангарская – Раздолинская № 2 вблизи ПС 220 кВ Приангарская | 80
57 | Отключение сетевого элемента основной защитой при однофазном КЗ с отказом одного выключателя | ВЛ 220 кВ Приангарская – Раздолинская № 2 вблизи ПС 220 кВ Приангарская | 279
58 | Отключение сетевого элемента основной защитой при однофазном КЗ с неуспешным АПВ | ВЛ 220 кВ Приангарская – Раздолинская № 2 вблизи ПС 220 кВ Раздолинская | 80
59 | Отключение сетевого элемента основной защитой при трехфазном КЗ с неуспешным АПВ | ВЛ 220 кВ Приангарская – Раздолинская № 2 вблизи ПС 220 кВ Раздолинская | 80
60 | Отключение сетевого элемента основной защитой при однофазном КЗ с отказом одного выключателя | ВЛ 220 кВ Приангарская – Раздолинская № 2 вблизи ПС 220 кВ Раздолинская | 279